## DADOS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |  |  | PROAD
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A RELAÇÃO DE MATERIAIS COMPLETA
PROTOCOLO Preencher após criação do requerimento
CURSO OU UNIDADE
RECURSO
SOLICITANTE INFORMAR O GESTOR DO RECURSO
E-MAIL
RAMAL
ENDEREÇO DE ENTREGA
HORÁRIO DE ENTREGA
MATERIAL A SER LICITADO:
ITEM INSIRA O NÚMERO DO ITEM | DESCRIÇÃO CAMPO SEM POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT EM NÚMERO

## LISTA 1 (hidden)
1 | Nobreak Tipo I: com pelo menos de 600VA - 300Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Com comprimento do cabo (fixo): 1,28 metros; Fator de potência: 50%; Eficiência em carga total: 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Forma de onda Senoidal por aproximação. Conexões de saída: 4 tomadas NBR 14136. Autonomia em meia carga de 11 minutos e em plena carga de 3 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 7 Ah), livre de manutenção e a prova de vazamento; Tempo de recarga: típico 12 horas; Quantidade: 1 bateria de 12 V / 7 Ah. Com cabos e manuais inclusos. | unid.
2 | Nobreak Tipo II: com pelo menos 1.400 VA - 900 Watts de potência de saída; Entrada de tensão nominal de 120 V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 3 Hz; Conexão de entrada plug NBR 14136; Forma onda tipo senoidal; Comprimento do fio de pelo menos 1.83 metros; Margem de entrada em funcionamento normal de 82~144 V e ajuste da tensão de entrada de 75~154 V. Forma de onda senoidal.Com 6 tomadas de saída padrão NBR14.136 e 1 de entrada NEMA 5-15P. Tempo de recarga típico de 10 hora(s); Autonomia em meia carga de 23 minutos e em plena carga de 6 minutos. Bateria selada chumbo-ácido (12 V - 18 Ah), livre de manutenção e a prova de vazamento. Cabo RS-232 de sinalização inteligente para Nobreak. Cabo USB, CD com software de instalação e manuais inclusos. | unid.
3 | Nobreak Tipo III: com pelo menos 3.000 VA - 2.700 Watts de potência de saída; Tensão nominal de 115 – 127 (220 V); Com faixa de tensão de 98 – 140 (192 - 250 V); Tendo frequência de 60 Hz; Saída:Potência nominal de saída: 2100 Watts / 3000 VA; Tensão nominal de saída: 115 V; Topologia linha interativa, com forma de onda senoidal. Com 8 tomadas de saída NBR14.136; 1 porta RS-232 de sinalização inteligente para Nobreak; Conector de saída SAK; 1 conector de expansão de bateria. Autonomia em meia carga de 21 minutos e em plena carga de 8 minutos. Bateria selada chumbo-ácido, regulada por válvula, livre de manutenção com tensão de 12 V / 18 Ah; Deverá possuir um conector para bateria externa. Com cd de software de instalação e manuais inclusos. | unid.
4 | Nobreak DC Tipo I: Com potência de saída mínima de 6KVA – 4200W; Distorção da tensão de saída menor que 5% a plena carga; Tensão nominal de saída: 230V;- Eficiência mínima de 92% a plena carga; Fator de Crista de 3:1; Freqüência de 60Hz autosetting; Forma de onda senoidal de saída. Intervalo de tensão ajustável para as principais operações 160 - 280V e 100 - 280V; Entrada: Distorção harmônica de entrada (iTHD): inferior a 5% a plena carga; Tensão nominal de entrada: 220V; Freqüência de 50/60Hz autosetting; Cabo de ligação no mínimo de 2 metros. Utilização direta em ligações de ramais elétricos. Topologia de conversão dupla online. Com conexões de saída 8x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19 e 4x IEC Jumpers; Com bateria selada chumbo-ácido livre de manutenção à prova de manutenção; Ser fornecido com duas baterias pré-instaladas; Tempo de recarga típico: 2,50 horas; Autonomia: para plena carga mínimo de 5.0 minutos; para 50% da carga mínimo de 15 minutos. Comunicação e Gerenciamento: Porta de interface DB-9 RS-232, SmartSlot (1 slot); Painel de controle: Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online; e demais especificações do termo de referência. | unid.
5 | Nobreak DC Tipo II: Com potência de saída de 10KVA - 8KW; Com potência máxima e configurável de 8000 Watts - 10 KVA; Tensão nominal configurável para 208 ou 240 - tensão de saida nominal; Eficiência em carga (total): 92 %; Distorção da tensão: inferior a 3 %; Freqüência (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Fator de crista: 3 : 1; Forma de onda senoidal de saída. Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 160 ~ 280 VAC; Tensão nominal: 240 V; Com freqüência de 60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing); Conexão de entrada: 3 fios rígidos (F+N+T); Conexões de Saída: 2x Fio rígido 3(2PH + G); 1x Fio rígido 4(2PH + N +G); 2x NEMA L14-30R; 2x NEMA L5-20R; 2x NEMA L6-20R; 2x NEMA L6-30R; Tensão entrada e de saída com 208v F+N+T monofásico ou 2F+N+T bifásico 240v configurável; Com autonomia típica em meia carga 14 minutos (4000 Watts) Tempo de autonomia típico em carga total 4.0 minutos (8000 Watts). Deve possui eficiência mínima a plena carga de 91%; Distorção harmônica total: menos de 7 % plena carga. Deve possuir uma porta de interface DB- 9 RS-232 e uma RJ-45 (10/100 Base-T); e demais especificações do termo de referência. | unid.
6 | Nobreak DC Tipo III: com potência de 20KVA - 16KW, com tensão nominal de entrada e saída configurável para 220, 230 ou 240 V; Deve possui eficiência em carga total maior ou igual a 94%; Com fator de potência maior ou igual a 0,8 e fator de crista em carga total: 3:1; Com distorção inferior a 3%; e demais especificações contidas no Termo de Referência. | unid.
7 | Modulo de Bateria para Nobreak DC: Bateria selada, de chumbo ácido com eletrolítico suspenso (prova d’água); Selada Chumbo, livre de manutenção e sem exalação de gases; Bateria para ambientes sem ventilação; Tipo V.R.L.A (Ácido válvula regulada chumbo); Deve possui uma auto descarga muito baixa, permitindo um longo período de armazenagem; Utonomia mínima de 60 minutos, a carga de 4000W; Tempo máximo de recarga da bateria de 6 horas;Vida útil mínima de 3 anos; Bateria Selada mínima 12V- 5 Ah, com barramento de 192VDC ; Deve ter autonomia de 11 minutos com carga cheia ou superior, certificada para o Nobreack. Com porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 (10/100 Base-T); Com painel de controle com display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de online. Troca de bateria e sobre carga e Bypass; Desligamento de Emergência (EPO); Proteção contra surtos e filtragem de pólos múltiplos de ruídos, passagem do surto de 0.3% (IEEE), tempo de resposta de 'APERTO' zero, de acordo com UL 1449 físico. | unid.
8 | Gerador portátil: Gerador com motor tipo monoclilíndrico, refrigerado a ar de 2 tempos de partida manual. Estimativa de tempo de operação contínua de 4,8 (H). Utiliza gasolina podendo suportando 4 litros. Com 63cc de cilindradas e frequência de 60Hz; Tensão de saída de12V (110 ou 220) e potência máxima de 1,5 kW | unid.